АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕТИНКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2013                                     с.Щетинкино                            № 50-п

Об утверждении

Схемы теплоснабжения.

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  администрация Щетинкинского сельсовета постановила:

1.  Утвердить  прилагаемую Схему теплоснабжения  с.Щетинкино Курагинского района на период с 2013 по 2028г.

2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой

3. Распоряжение вступает в силу со дня  опубликования.

4. Разместить на официальном сайте.

Глава  Щетинкинского  сельсовета                                               В.В.Щекалев

Схема теплоснабжения
 	с. ЩЕТИНКИНО КУРАГИНСКОГО района
                 на период с 2013 по 2028 годЫ

Содержание

Введение	3

ГЛАВА 1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	4

Часть 1.	Функциональная структура теплоснабжения	4

Часть 2.	Источники тепловой энергии	4

Часть 3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	6

Часть 4.	Зоны действия источников тепловой энергии	7

Часть 5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	8

Часть 6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	9

Часть 7.	Балансы теплоносителя	9

Часть 8.	Надежность теплоснабжения	10

Часть9.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	10

Часть 11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	11

Часть 12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.	13

Нормативно-техническая (ссылочная) литература	14

Приложение 1.  Схема расположения  существующих источников тепловой энергии и зоны их действия	15

Приложение 2.  Температурный график………………………………………………………...…16

- Введение

Схема теплоснабжения разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения ст. Щетинкино Курагинского района Красноярского края на период с 2013 по 2028 годы».

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие  в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

- Функциональная структура теплоснабжения

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время в ООО «Прогресс» рп Курагино Курагинского района Красноярского края находится на обслуживании Котельная, расположенная по адресу: Красноярский край, Курагинский район, ст. Щетинкино, ул. Щетинкина, 16.

Котельная общей производительностью по подключенной нагрузке 0,0583  Гкал/ч, имеет наружные тепловые сети, обслуживает  жилые дома, ФГБУ Красноярский ЦГМС-Р «метеостанция ст Щетинкино).

Основной жилой фонд поселка снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печи, камины, котлы).

На территории поселка осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация - ООО «Прогресс». Она выполняет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые дома.

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные.

Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия представлена в приложении 1.

- Источники тепловой энергии

Котельная ст. Щетинкино имеет четыре электроводогрейных котла Ижевского завода марки  ЭПЗ-100 и обеспечивает теплом жилые дома по улице Щетинкина. Общая установленная мощность котельной составляет 0,36Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,0583Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°С.

Здание котельной - железобетонное, 1985 года постройки.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная  останавливается.

.

Структура основного (котлового) оборудования представлена в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Наименование котельной | Марка котла | Установленная мощность, Гкал/час | Год завершения строительства | Год проведения последних наладочных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ст. Щетинкино | ЭПЗ-100 | 0.0583 | 1985 | 2013 |  |

Характеристика основного оборудования по источникам тепловой энергии представлена в таблице 2.2

Таблица 2.2

|  | Наименование источников тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Котельная |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час | 0,36 |
| Ограничения тепловой мощности | по паспорту |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,0585 |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 2007 |
| Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов | 2013 |
| Среднегодовая загрузка оборудования | 0,16 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный, в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений отсутствует |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии или участков тепловой сети не производилось. |

- Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения  ст. Щетинкино, представлено в таблицах 3.1-3.6

Описание тепловой сети котельной ст. Щетинкино представлено в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная |
| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -40 оС |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без обеспечения горячего водоснабжения; материал трубопроводов – сталь трубная; способ прокладки – канальная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. таблицу 3.2 |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70° С по следующим причинам: • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. |
| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; | Утвержденный график отпуск теплота приведен в приложении 2 |
| Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; | Гидравлические испытания выполняются раз в год, осмотры и контрольные раскопки - по мере необходимости. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции:

Таблица 3.2

| № п/п | Наименование участка | диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопроводов тепловой сети, м | Год последнего кап. ремонта | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ст. Щетинкино |
| 1 | Подземный трубопровод | 50 | 30 |  | минераловата | канальная |
| 2 | Надземный трубопровод | 50 | 570 |  |  |  |
| Общая протяженность сети |  | 600 |  |  |  |

- Зоны действия источников тепловой энергии

На территории ст. Щетинкино действует один источник централизованного теплоснабжения имеющий наружные сети теплоснабжения. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием перечня подключенных объектов приведено в табл. 4

Таблица 4

| Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- |
| Котельная ст. Щетинкино | Наименование абонента | Адрес |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 3 кв. 6 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 1 кв. 2 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 1 кв. 3 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 1 кв. 5 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 1 кв. 6 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 1 кв.1 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 3 кв. 2 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 3 кв. 3 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 3 кв. 4 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 3 кв. 5 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 3 кв. 7 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 4 кв. 1 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 4 кв. 2 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 4 кв. 3 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 4 кв. 4 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 4 кв. 5 |
|  | Жилой дои | ул. Щетинкина, дом 4 кв. 6 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 4 кв. 7 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 4 кв. 8 |
|  | Метеостанция с. Щетинкино | Ул. Щетинкина |

- Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Годовой баланс производства и потребления тепловой энергии котельной

ст Щетинкино

Таблица 5.1

| №п/п | Годовой баланс | Ед. изм. | 2013г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 554,81 |
| 2 | Расход топлива на собственные нужды всего, в том числе в % от выработки | Гкал | 10,34 |
|  |  | % | 1,86 |
| 3 | Отпуск тепла внешним потребителям с коллекторов | Гкал | 544,47 |
| 4 | Тепловые потери всего | Гкал | 218,1 |
|  | % тепл. потерь | % | 40,1 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии всего | Гкал | 326,34 |
| 5.1 | Бюджетные потребители | Гкал | 14,34 |
| 5.2 | население | Гкал | 312,00 |

- Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Неудовлетворительное качество теплоснабжения объектов жилого фонда приводит к необходимости оборудовать такие объекты индивидуальными системами отопления. В том числе применяются и квартирные источники тепла.

В целом, система теплоснабжения квартиры состоит из трех основных элементов – источника тепла, теплопроводов и нагревательных приборов.

О фактах применения индивидуального теплоснабжения квартир в многоквартирных домах  ст. Щетинкино нет сведений.

- Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды приведены в таблице 5.2

Таблица 5.2

| № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | отопление | вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | Котельная | 0,0583 | 0,0583 | 0 | 0 | 0 |

- Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. За расчетную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 – минус 40°С.

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблице 6.1

Таблица 6.1

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Тепловая нагрузка на потребителей, Гкал/час | Резерв / дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 0.36 | 0,36 | 0,0018 | 0,0975 | 0.0374 | 0,0583 | 0,2625 |

Как видно из таблицы дефицита мощности по котельной нет. Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения может позволить подключить новых потребителей и компенсировать выход из строя одного из источников.

- Часть 7. Балансы теплоносителя

На всех источниках тепловой энергии ст. Щетинкино, нет водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей.

Теплоноситель в системе теплоснабжения ст. Щетинкино предназначен как для передачи теплоты, так и для горячего водоснабжения.

Количество теплоносителя, использованное на горячее водоснабжение потребителей и на нормативные утечки сведено в таблицу 7.1.

Таблица 7.1

| Наименование источника | Котельная ст. Щетинкино |
| --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс.Гкал в т.ч.: | 326,335 |
| -нормативные утечки теплоносителя, тыс.Гкал | 218,1 |

- Часть 8. Надежность теплоснабжения

.В таблице 8.1  характеристика тепловых нагрузок котельной

Таблица 8.1

| Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетные показатели (СНиП) | Факт. Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная температура наружного воздуха максимального зимнего режима | ⁰С | -40 | -40 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца | ⁰С | -23 | -23 |
| Средняя температура отопительного сезона | ⁰С | -8,5 | -8,5 |
| Продолжительность отопительного сезона | дней | 234 | 234 |
| Продолжительность отопительного сезона | часов | 5616 | 5616 |

- Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 9.1

| Наименование | 2012г. ООО "Прогресс" | 2013г. ООО "Прогресс" |
| --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы | 0 | 0 |
| 2. Вспомогательные материалы | 90,39 | 706,70 |
| из них на ремонт | 90,39 | 706,70 |
| 3. Работы и услуги производственного характера | 0 | 0 |
| из них на ремонт | 0 | 0 |
| 4. Топливо на технологические цели | 1421,70 | 1919,51 |
| уголь |  |  |
| природный газ |  |  |
| мазут |  |  |
| 5. Энергия | 2530,68 | 1933,52 |
| 5.1. Энергия на технологические цели | 2530,68 | 1933,52 |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды | 0 | 0 |
| 6. Затраты на оплату труда | 5055,06 | 7731,31 |
| из них на ремонт |  |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды | 1 738,94 | 2350,32 |
| из них на ремонт |  |  |
| 8. Амортизация основных средств |  |  |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | 1 133,03 | 2363,74 |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР | 0 | 0 |
| 9.2. Средства на страхование | 0 | 0 |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | 0 | 6,90 |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России | 0 | 0 |
| 9.5. Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | 0 | 0 |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) | 0 | 0 |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.1. Налоги на землю | 0 | 0 |
| 9.7.2. Налоги на пользователей автодорог | 0 | 0 |
| 9.7.3. Налог на имущество | 0 | 0 |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: | 1 133,03 | 2356,84 |
| 9.8.1. Арендная плата | 306,30 | 605,39 |
| 10. Итого расходов | 11969,78 | 17005,09 |

Данные утверждены приказом РЭК за номером №330-п от 11.12.2012г.

- Часть 10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

На территории ст. Щетинкино услуги по теплоснабжению оказывают следующие организации:

ООО "Прогресс"

- динамики утвержденных тарифов

Таблица 10.1

| Наименование теплоснабжающей орга- низации | Показатели | Решения об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2012-30.06.2012 | 01.07.2012-31.08.2012 | С 01.09.2012 | 01.01.2013- 30.06.2013 | С 01.07.2013 | Изм, % |
| ООО "Прогресс" | Одноставочный тариф, руб./Гкал | 2620,00 | 2777,20 | 2904,95 | 2904,95 | 3776,69 | 120 |
|  | Надбавка к тарифу для потребителей, руб./Гкал | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Плата за подключение к тепловым сетям, руб./Гкал в час | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

- структуры цен (тарифов) установленных на момент разработки схем теплоснабжения:

- представлены в таблице 10.1

- плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности:

- по данным РЭК (Приказ за номером №330-п от 11.12.2012г) не утверждался.

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей:

- по данным РЭК (Приказ за номером №330-п от 11.12.2012г) не утверждался.

- Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам:

- Основное оборудование источников, как правило, имеет высокую степень износа. Фактический срок службы части оборудования котельной больше предусмотренного технической документацией. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для замены оборудования на более современные аналоги.

- Все котельные не имеют приборы учета потребляемых ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии и теплоносителя, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности даже неизношенного оборудования, находящегося в хорошем техническом состоянии.

- Все  источники тепловой энергии в достаточной степени укомплектованы специалистами.

- Вопросы, связанные с техническим состоянием источников тепла, становятся объектом пристального внимания на всех уровнях управления только  в период подготовки к очередному отопительному сезону.

Проблемы в системах теплоснабжения источников тепловой энергии  разделены на две группы и сведены в табличный вид.

Таблица 11

| Наименование источника тепла | Проблемы в системах теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | В котельной | На тепловых сетях |
| Котельная ст. Щетинкино | 1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике, так и у потребителей; 2. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды; 3. Износ оборудования котельной; | 1.Плохое состояние трубопроводов тепловых сетей; 2.Низкое качество теплоизоляции (или полное ее отсутствие на отдельных участках); |

- Нормативно-техническая (ссылочная) литература

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г №154      «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

- РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».

Приложение 1

Схема теплоснабжения

Ст. Щетинкино

Температурный график

подачи  тепловой  энергии   на  2013 - 2014  год

приложение 2

| Tо уличная | Tо подачи | Tо обратки | Tо уличная | Tо подачи | Tо обратки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + 8 | 34 | 26 | - 17 | 53 | 45 |
| + 7 | 35 | 27 | - 18 | 54 | 46 |
| + 6 | 36 | 28 | - 19 | 55 | 47 |
| + 5 | 37 | 29 | - 20 | 55 | 47 |
| + 4 | 38 | 30 | - 21 | 56 | 48 |
| + 3 | 38 | 30 | - 22 | 57 | 49 |
| + 2 | 39 | 31 | - 23 | 58 | 50 |
| + 1 | 39 | 31 | - 24 | 58 | 50 |
| 0 | 40 | 32 | - 25 | 59 | 51 |
| - 1 | 40 | 32 | - 26 | 60 | 52 |
| - 2 | 41 | 33 | - 27 | 61 | 53 |
| - 3 | 42 | 34 | - 28 | 62 | 54 |
| - 4 | 43 | 35 | - 29 | 63 | 55 |
| - 5 | 44 | 36 | - 30 | 64 | 56 |
| - 6 | 44 | 36 | - 31 | 64 | 56 |
| - 7 | 45 | 37 | - 32 | 65 | 57 |
| - 8 | 46 | 38 | - 33 | 66 | 58 |
| - 9 | 47 | 39 | - 34 | 67 | 59 |
| - 10 | 47 | 39 | - 35 | 67 | 59 |
| - 11 | 48 | 40 | - 36 | 68 | 60 |
| - 12 | 48 | 40 | - 37 | 69 | 61 |
| - 13 | 49 | 41 | - 38 | 70 | 62 |
| - 14 | 50 | 42 | - 39 | 71 | 63 |
| - 15 | 51 | 43 | - 40 и ниже | 75 | 67 |
| - 16 | 52 | 44 | - 41 и ниже | 75 | 67 |