АДМИНИСТРАЦИЯ   ЩЕТИНКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020                                             с.Щетинкино                                 № 28-п

Об  актуализации схемы теплоснабжения

В соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь   Уставом   Щетинкинского сельсовета Курагинского муниципального района Красноярского края,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить актуализированную прилагаемую Схему теплоснабжения с.Щетинкино Курагинского района на период с 2013 по 2028г.

2.Контроль за  исполнением  данного  постановления оставляю  за  собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете « Сисимский вестник» и на сайте муниципального образования с.Щетинкино.

Глава сельсовета                                                              В.В.Щекалёв

Схема теплоснабжения п. Приморск Балахтинского района на период с 2013 по 2028 годовЫ

Содержание

Введение	3

ГЛАВА 1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	4

Часть 1.	Функциональная структура теплоснабжения	4

Часть 2.	Источники тепловой энергии	4

Часть 3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	5

Часть 4.	Зоны действия источников тепловой энергии	7

Часть 5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	8

Часть 6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	8

Часть 7.	Балансы теплоносителя	9

Часть 8.	Надежность теплоснабжения	9

Часть 9.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.	10

Нормативно-техническая (ссылочная) литература	11

Приложение 1.  Схема расположения  существующих источников тепловой энергии и зоны их действия	12

# Введение

Схема теплоснабжения разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения п. Приморск Балахтинского района на период с 2013 по 2028 годовы».

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие  в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

# Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Функциональная структура теплоснабжения

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

Котельная расположена по адресу: Красноярский край, Курагинский район, с. Щетинкино, ул. Щетинкина,16.

Котельная с тепловыми сетями находится в эксплуатации и на обслуживании у ООО «СИБ-ЭНЕРГО». ООО «СИБ-ЭНЕРГО» определено, как единая теплоснабжающая организация на территории с. Щетинкино.

Установленная мощность котельной 0,344  Гкал/ч, имеет наружные тепловые сети.

Основной жилой фонд поселка снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печи, камины, котлы).

Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия представлена в приложении 1.

## Источники тепловой энергии

Котельная с. Щетинкино имеет четыре электроводогрейных котла марки  ЭПЗ-100И2 и обеспечивает теплом жилые дома по улице Щетинкина. Общая установленная мощность котельной составляет 0,344Гкал/час.

Здание котельной - железобетонное, 1985 года постройки.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода электрической энергии.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В неотопительный (летний) период котельная  останавливается.

Структура основного (котлового) оборудования представлена в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Наименование котельной | Марка котла | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Год завершения строительства | Год проведения последних наладочных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Щетинкино | ЭПЗ-100И2 | 0,344 | 1985 | 2018 |  |

Характеристика основного оборудования по источникам тепловой энергии представлена в таблице 2.2

Таблица 2.2

|  | Наименование источников тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Котельная |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час | 0,344 |
| Ограничения тепловой мощности | по паспорту |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 2007г (2018г произведена замена одного электроводогрейного котла ЭПЗ-100И2) |
| Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов | 2018 |
| Среднегодовая загрузка оборудования | 0,24 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный, в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений отсутствует |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии или участков тепловой сети не выносилось. |

## Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения  с. Щетинкино, представлено в таблицах 3.1-3.6

.

Описание тепловой сети котельной с. Щетинкино представлено в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная |
| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха --42 оС |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без обеспечения горячего водоснабжения; материал трубопроводов – сталь трубная; способ прокладки – надземная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. таблицу 3.2 |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70° С по следующим причинам: • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. |
| Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; | Гидравлические испытания выполняются раз в год, осмотры и контрольные раскопки - по мере необходимости. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции:

| № п/п | Наименование участка | диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопроводов тепловой сети, м | Год последнего кап. ремонта | Тип изоляции | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Щетинкино |
| 1 | от котельной до ТО-1 | 89 | 19 | Информация отсутствует | Плиты минераловатные в железном кожухе | надземный, в двухтрубном исполнении |
| 2 | от ТО-1 до ТО-2 | 89 | 42 |  | Скорлупы ППУ |  |
| 3 | от ТО-2 до ТО-3 | 89 | 38 |  | Скорлупы ППУ |  |
| 4 | от ТО-2 до Щетинкина, 3 | 89 | 3 |  | Скорлупы ППУ |  |
| 5 | от ТО-3 до Щетинкина, 4 | 89 | 4 |  | Скорлупы ППУ |  |
| 6 | от ТО-1 до ТО-4 | 76 | 15 |  | Скорлупы ППУ |  |
| 7 | от ТО-4 до ТО-5 | 57 | 75 |  | Скорлупы ППУ |  |
| 8 | от ТО-5 до Щетинкина, 1 | 57 | 1 |  | Скорлупы ППУ |  |
|  | Общая протяженность сети |  | 197 |  |  |  |

## Зоны действия источников тепловой энергии

На территории с. Щетинкино действует один источник централизованного теплоснабжения имеющий наружные сети теплоснабжения. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием перечня подключенных объектов приведено в табл. 4

Таблица 4

| Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- |
| Котельная с. Щетинкино | Наименование абонента | Адрес |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 1 кв. 1 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 1 кв. 2 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 1 кв. 3 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 1 кв. 4 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 1 кв. 5 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 1 кв. 6 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 1 кв. 7 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 1 кв. 8 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 3 кв. 1 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 3 кв. 2 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 3 кв. 3 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 3 кв. 4 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 3 кв. 5 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 3 кв. 6 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 3 кв. 7 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 3 кв. 8 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 4 кв. 1 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 4 кв. 2 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 4 кв. 3 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 1 кв. 4 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 1 кв. 5 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 1 кв. 6 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 1 кв. 7 |
|  | Жилой дом | ул. Щетинкина, дом 1 кв. 8 |

## Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Годовой баланс производства и потребления тепловой энергии котельной

с. Щетинкино

Таблица 5.1

| №п/п | Годовой баланс | Ед. изм. | 2020г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 558.88 |
| 2 | Отпуск тепла внешним потребителям с коллекторов | Гкал | 558.88 |
| 3 | Тепловые потери всего | Гкал | 88.91 |
|  | % тепл. потерь | % | 15,91 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии всего | Гкал | 469.97 |
| 5.1 | Бюджетные потребители | Гкал | 0,00 |
| 5.2 | население | Гкал | 469.97 |

### Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Неудовлетворительное качество теплоснабжения объектов жилого фонда приводит к необходимости оборудовать такие объекты индивидуальными системами отопления. В том числе применяются и квартирные источники тепла.

В целом, система теплоснабжения квартиры состоит из трех основных элементов – источника тепла, теплопроводов и нагревательных приборов.

О фактах применения индивидуального теплоснабжения квартир в многоквартирных домах  с. Щетинкино нет сведений.

### Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды приведены в таблице 5.2

Таблица 5.2

| № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | отопление | вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | Котельная | 0.08368 | 0.08368 | 0 | 0 | 0 |

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. За расчетную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 – минус 42°С.

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблице 6.1

Таблица 6.1

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Тепловая нагрузка на потребителей, Гкал/час | Резерв / дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 0.344 | 0,344 | 0,00 | 0,0975 | 0.01583 | 0.08368 | 0,24449 |

Как видно из таблицы дефицита мощности по котельной нет.

## Часть 7. Балансы теплоносителя

На всех источниках тепловой энергии с. Щетинкино, нет водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей.

Теплоноситель в системе теплоснабжения с. Щетинкино предназначен только для передачи теплоты.

## Часть 8. Надежность теплоснабжения

.В таблице 8.1  характеристика тепловых нагрузок котельной

Таблица 8.1

| Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетные показатели (СНиП) | Факт. Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная температура наружного воздуха максимального зимнего режима | ⁰С | -42 | -42 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца | ⁰С | -20,2 | -20,2 |
| Средняя температура отопительного сезона | ⁰С | -9,09 | -9,09 |
| Продолжительность отопительного сезона | дней | 234 | 234 |
| Продолжительность отопительного сезона | часов | 5616 | 5616 |

## Часть 9. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам:

- Основное оборудование источников имеет высокую степень износа. Фактический срок службы части оборудования котельной больше предусмотренного технической документацией. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для замены оборудования на более современные аналоги, а также низкий уровень платежеспособности населения.

- Котельная не имеет приборы учета потребляемых ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии, а также не обладает средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла.

Проблемы в системах теплоснабжения источников тепловой энергии  разделены на две группы и сведены в табличный вид.

Таблица 11

| Наименование источника тепла | Проблемы в системах теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | В котельной | На тепловых сетях |
| Котельная с. Щетинкино | 1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике, так и у потребителей; 2. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды; 3. Износ оборудования котельной; | 1.Плохое состояние трубопроводов тепловых сетей; 2.Низкое качество теплоизоляции (или полное ее отсутствие на отдельных участках); |

Для решения вышеуказанных проблем, в рамках концессионного соглашения, предполагаются следующие мероприятия:

- Установка системы водоподготовки подпиточной воды на котельной

- Плановая замена всех электрокотлов

- Установка приборов учета на источнике

- Замена теплоизоляции на тепловых сетях

Дополнительно совместно с администрацией Курагинского района прорабатывается вопрос о подключении к этой котельной здании школы. Это позволит увеличить полезный отпуск котельной (дополнительно на 0,2 Гкал/ч) и, соответственно, улучшить экономическую составляющую работы всей системы теплоснабжения.

# Нормативно-техническая (ссылочная) литература

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г №154      «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

  - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

  - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

  - СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

  - РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».

Приложение 1

Схема теплоснабжения

с. Щетинкино